СПЕЦИФІКАЦІЯ ЧАСТОТНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

|  | ЛОТ №1 ABB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Заказний номер |  | шт |
| 1 | ACS880-01-072A-3+J425+E200+K454, 37 кВт |  | 22 |
| 2 | ACS880-01-087A-3+J425+E200+K454, 45 кВт |  | 8 |
| 3 | ACS880-01-038A-3+J425+E200+K454, 18,5 кВт |  | 2 |
| 4 | ACS880-07-246A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505+G334+G335, 132 кВт |  | 1 |
| 5 | ACS880-01-061A-3+J425+E200+K454, 30 кВт |  | 4 |
| 6 | ACS880-01-045A-3+J425+E200+K454, 22 кВт |  | 8 |
| 7 | Термісторне реле CM-MSS.32s |  | 47 |
| 8 | ACS880-07-0105A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505+G334 +G335, 55 кВт |  | 1 |
| 9 | ACS580-07-0062A-4+F250+G327+G328+G329+K454+L504 +L523, 30 кВт, 62 А |  | 3 |
| 10 | ACS580-07-0206A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504 +L523, 110 кВт |  | 1 |
| 11 | ACS580-07-0725A-4+F250+G327+G328 +G329+K454+L504 +L523, 400 кВт, 206 A |  | 1 |
| 12 | Вентилятор арт.64650424 |  | 5 |
|  | ЛОТ №2 |  |  |
| № | АВВ |  | шт |
| 1 | ACS880-01-032A-3+J425+E200+K454, 15 кВт |  | 3 |
| 2 | ACS880-01-072A-3+J425+E200+K454, 37 кВт |  | 3 |
| 3 | ACS880-01-087A-3+J425+E200+K454, 45 кВт |  | 5 |
| 4 | ACS880-07-0363A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505+G334+G335, 200 кВт |  | 2 |
| 5 | ACS880-07-0430A-3+F250+G327+G328+G329+K454+L504+Q951+L505+G334+G335, 250 кВт |  | 2 |
| 6 | Термісторне реле CM-MSS.32s |  | 10 |
|  | АБО |  |  |
| № | SIEMENS |  | шт |
| 1 | Силовой модуль 6SL3210-1PE23-8AL0 Блок керування 6SL3244-0BB12-1PA1 15 кВт Панель управления 6SL3255-0AA00-4JA2 |  | 3 |
| 2 | Силовой модуль 6SL3210-1PE28-8AL0 Блок керування 6SL3244-0BB12-1PA1 37 кВт Панель управления 6SL3255-0AA00-4JA2 |  | 3 |
| 3 | Силовой модуль 6SL3210-1PE31-1AL0 Блок керування 6SL3244-0BB12-1PA1 45 кВт Панель управления 6SL3255-0AA00-4JA2 |  | 5 |
| 4 | 6SL3710-1GE33-8AA3-ZD02+D14+G60+K74+L13+L26+L45+L57+L83+L84+M06+M21+M90, 200 кВт |  | 2 |
| 5 | 6SL3710-1GE35-0AA3-ZD02+D14+G60+K74+L13+L26+L45+L57+L83+L84+M06+M21+M90, 250 кВт |  | 2 |
| 6 | Термісторне реле 3RN2010-1BW30 |  | 10 |
|  | ЛОТ №3 |  |  |
| № | АВВ |  | шт |
| 1 | ACS880-07-1480A-3+F250+G327+G328+G329+G334+G335+K454+L504+L505+Q951+V112 +V998, 800 кВт, 400 В. |  | 1 |
| 2 | Додатково до поставки треба включити вартість шеф-монтажу та пусконалагоджувальні роботи |  |  |
|  | АБО |  |  |
|  | SIEMENS |  |  |
| 1 | 6SL3710-2GE41-6AA3-ZD02+D14+G60+K74+L23+L45+L57+L83+L84+M06+M54+M90, 900 кВт, 400В |  | 1 |
| 2 | Додатково до поставки треба включити вартість шеф-монтажу та пусконалагоджувальні роботи |  |  |
|  | ЛОТ №4 |  |  |
| № | АВВ |  | шт |
| 1 | ACS880-07-1450A-7+F250+G327+G328+G329+G334+G335+K454 +L504+5L506+Q951+Q954+V112+V998, 1400 кВт, 1450 A, 690 В. |  | 1 |
| 2 | Трансформатор |  | 1 |
| 3 | Частотний перетворювач повинен бути підібраний так, щоб він працював корекно з трасформатором. Додатково до поставки треба включити вартість шеф-монтажу та пусконалагоджувальні роботи |  |  |
|  | АБО |  |  |
| № | SIEMENS |  | шт |
| 1 | 6SL3710-2GH41-4AA3-ZD02+D14+G60+K74+L23+L26+L45+L57+L86+L87+M06+M54+M90, 1350 кВт |  | 1 |
| 2 | Трансформатор |  | 1 |
| 3 | Частотний перетворювач повинен бути підібраний так, щоб він працював корекно з трасформатором. Додатково до поставки треба включити вартість шеф-монтажу та пусконалагоджувальні роботи |  |  |
|  | Технічний опис трансформатора 1600 кВА |  |  |
|  | Номінальна потужність [кВА] | 1600 |  |
|  | Ізоляційна рідина | Мінеральна олива (IEC60296 клас I) або аналог |  |
|  | Первинна напруга [В] | 6000 |  |
|  | Тип анцапф (відпайок) / діапазон | Перемикання без збудження (ПБЗ) / +2, -2x2.5% |  |
|  | Вторинна напруга на холостому ходу [В] | 725 / 725 |  |
|  | Рівень ізоляції первинної обмотки [кВ] | LI60 / AC20 |  |
|  | Рівень ізоляції вторинної обмотки [кВ] | LI- / AC3 |  |
|  | Частота [Гц] | 50 |  |
|  | Кількість фаз | 3 |  |
|  | Схема та група з'єднання обмоток | Dy11d0 |  |
|  | Макс. середня температура перегріву (Олива/Обмотка) [K/K] | 60 / 65 |  |
|  | Напруга короткого замикання [%] | 6 (допуск -10%, +10%) 5.5 |  |
|  | Втрати холостого ходу [Вт] | 2000 (допуск ≤+15%) 2340 |  |
|  | Навантажувальні втрати при 75°C [Вт] | 18500 (допуск ≤+15%) 20200 |  |
|  | Конструкція бака | Герметично закритий |  |
|  | Тип радіатора | Гофровані стінки |  |
|  | Охолодження | ONAN (природне масляне, природне повітряне) |  |
|  | Матеріал провідника первинної обмотки | Мідь (Cu) |  |
|  | Матеріал провідника вторинної обмотки | Мідь (Cu) |  |
|  | Аксесуари | Зливний клапан (тип C2 DN 31), гільза для термометра, реле захисту DMCR, ПБЗ (перемикач без збудження) з ручним приводом, транспортні катки (4 шт.), заливна трубка з пробкою |  |